## データセンター
小郡市ホームページリニューアル業務 |  |  |  | 事業者名
仕様書【別紙2】データセンター要件一覧
対応済み・対応可能である場合は「〇」を、その他の場合は「×」を「対応」欄に記載すること。説明が必要な場合は「備考」欄に記入すること。
分類 | No. |  | 要件 | 対応 | 備考
全般 | 1 | 1 | 公開サーバ、CMSサーバ及びバックアップ装置を含むすべての機器を市庁舎内に設置せず、国内のインターネットデータセンター（以下、「IDC」という）を利用したASP/SaaS方式とすること。また、機器・ネットワーク回線等の維持管理等一切を受託事業者が行うこと。
| 1 | 2 | 日本データセンター協会（JDCC）の会員として加盟している会社が管理するデータセンターであること。
| 1 | 3 | データセンターの運営事業者は、プライバシーマーク認証を取得していること。
| 1 | 4 | データセンターの運営事業者は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC27001）適合性評価制度の認定を受けていること。
| 1 | 5 | 日本データセンター協会（JDCC）が策定した、ファシリティスタンダード（FS）Tier3相当、または同程度の可用性を有する構造とのデータセンターであること。
建物 | 2 | 1 | データセンターは日本国内に所在すること。
| 2 | 2 | データセンターの周囲に消防法による指定数以上の危険物製造設備、および危険物貯蔵設備がないこと。
| 2 | 3 | データセンターは隣接する建物との間に10m以上の距離が保たれているか、または同等の耐震性能を持ち合わせていること。
| 2 | 4 | 建築基準法の規定する耐震構造建築物とし、同法に規定する耐火性能を有し、防火対策、および水害対策の措置が施されていること。
| 2 | 5 | JIS規格に準拠した避雷設備、およびIEC（国際電気標準会議）の内部雷保護システムに対応した雷対策を講じていること。
| 2 | 6 | JIS規格に準拠した機器の雷サージ保護システムに対応した雷対策を講じていること。
| 2 | 7 | 自動火災報知設備、消火設備、非常照明設備が設置されていること。
| 2 | 8 | 通信回線の引き込みケーブルは、屋外からの引き込み口に延焼防止措置が施されていること。
セキュリティ | 3 | 1 | 建物の出入り口に防犯対策が講じられていること。
| 3 | 2 | 24 時間365 日の有人監視体制で、入退室者を識別・記録し、事前に許可された者のみが入館できるよう入退館管理が行われていること。
| 3 | 3 | 生体認証、IC カード等により個人レベルでの認証機能、高セキュリティレベルの物理的侵入に対するセキュリティが確保されていること。
| 3 | 4 | 本市が必要とする場合に、本システム管理担当職員および本市の指定する者の建物への入館を許可することができること。
ネットワーク | 4 | 1 | 外部からデータセンター内の通信回線には、ファイヤーウォール等を設置し、強固なセキュリティを確保すること。
| 4 | 2 | データセンター内のサーバ機器、通信機器及びネットワークは冗長化すること。
| 4 | 3 | 現行システムの応答時間と遜色がなく、作業に支障のない快適な通信速度を確保すること。また、将来的にデータ量が増加することを考慮すること。
サーバルーム | 5 | 1 | サーバルームのラックは、施錠できるラックを使用すること。
| 5 | 2 | サーバールームの出入口には、入退室管理システム等を設置し、不正侵入等に対する監視・管理処置等の防止措置が施されていること。
| 5 | 3 | サーバールーム内への入室にあたって、ローターゲートなど共連れ入室の防止策を講じていること。
| 5 | 4 | サーバルームは、設置機器に影響を与えないよう、水を使用しない不活性ガス（窒素ガス）の消火設備を設置していること。
| 5 | 5 | 屋外側の窓、外壁、天井及び床からの水の浸入がないこと。
| 5 | 6 | サーバルーム内には監視カメラが設置され、サーバルーム内を監視及び記録することができること。
| 5 | 7 | 室内の環境は、腐食性ガス、振動、塵埃が発生しないこと。
| 5 | 8 | 防湿、防塵対策が施されていること。
| 5 | 9 | 専用の独立した情報システム機器設置場所（サーバーエリア）であること。
| 5 | 10 | サーバールームの出入口は、非常口を除き、階段、廊下等建物共用部から直接入れない位置に設けていること。
| 5 | 11 | 室内は、建築基準法に規定する独立した防火区画であること。
| 5 | 12 | フリーアクセス床の場合、耐荷重は800kg/㎡以上であること。
電力設備 | 6 | 1 | サーバルームの電源設備容量は、機器の負荷を考慮して余裕を持たせること。
| 6 | 2 | 電源供給設備は多重化されており、24時間365日電源の安定供給が可能であること。
| 6 | 3 | 無停電対策として、異系統による本線・予備線電源線受電方式による多重化、又はCVCF 装置、非常用自家発電の連動による無停電措置が取られていること。
| 6 | 4 | 無停電対策として、電源が冗長化されており、UPSが設置されていること。
| 6 | 5 | 商用電力の供給が停止した場合、非常用自家発電設備により停止から1分以内（この間はUPSから電力供給）に電力が供給できること。
| 6 | 6 | 自家発電設備は、無給油で20時間以上の連続運転が可能であること。
| 6 | 7 | サーバルームの受電容量以上の非常用自家発電設備などが設置されていること。
| 6 | 8 | サーバールームの電源設備は室内専用とし、別の区画と共用しないこと。
| 6 | 9 | 非常用照明及び誘導灯が設置されていること。
空調設備 | 7 | 1 | サーバルームには、室内の負荷発熱に対応した空調能力のある24時間365日連続運転が可能な複数台の空調機が設置されていること。
| 7 | 2 | サーバルームには、専用の空調システムにより、温度、および湿度が一定に保たれるような設備が備わっていること。
| 7 | 3 | 温度、湿度は機器などの安定稼働に影響を及ぼさないよう、適切な温湿度に保たれていること。
保守 | 8 | 1 | 監視ソフト等により、サーバやネットワーク機器の稼動状況を常時監視すること。
| 8 | 2 | 有償のウイルス対策ソフト等により、ウイルス対策を講じていること。
| 8 | 3 | 週に1回フルバックアップを行い、その他の日は毎日増分バックアップを取ること。
| 8 | 4 | バックアップ媒体は、稼働サーバとは別媒体もしくは別サーバに保存すること。
| 8 | 5 | バックアップデータは日次3世代管理すること。
| 8 | 6 | バージョンアップ等のシステム保守作業は、システムの運用に支障のないように実施すること。
実績 | 9 | 1 | 政府機関、地方公共団体の導入実績があること。

## Sheet1
〇
×